中山大学新华学院

信息中心机房建设工程项目

设

计

方

案

2016年11月29日

信息与网络中心

目 录

第1章	机房工程概述	1

1.1	系统概述	1

1.2	项目概述	1

第2章	机房工程设计原则、设计依据及标准	3

2.1	总体设计原则	3

2.2	设计思想	4

2.3	设计依据及标准规范	4

2.4	建成后的技术指标及标准	5

第3章	机房装修工程	6

3.1	机房装修原则	6

3.2	装修和装饰风格设计说明	7

3.3	吊顶工程	7

3.4	地面工程	8

3.5	墙面与门窗工程	9

3.6	隔断墙工程	9

3.7	其它	10

第4章	机房电气工程	11

4.1	机房配电	11

4.2	UPS系统	12

4.3	防雷工程	13

4.4	接地工程	15

第5章	空调及新风工程设计	18

5.1	空调	18

5.2	新风排风系统	19

第6章	网络布线系统	20

6.1	设计依据	20

6.2	设计说明	20

6.3	产品选型	21

6.4	光纤割接	21

第7章	机柜和KVM设计	22

7.1	KVM切换器	22

7.2	机柜	23

第8章	消防系统	25

8.1	火灾自动报警系统的设计	25

8.2	消防报警系统设计	25

8.3	消防联动系统设计	25

8.4	消防灭火系统设计	26

8.5	气体灭火系统	26

8.6	气体灭火区域的防护要求	27

第9章	环境监控系统	28

9.1	机房环境监控的模块要求	28

9.2	系统选型	30

9.3	系统设计的依据	31

第10章	机房搬迁	32

10.1	搬迁流程	32

10.2	设备迁移步骤及注意事项	33

10.3	安装步骤及注意事项	34

10.4	实施计划（含迁移进度计划安排）	35

# 机房工程概述

  - 系统概述

随着信息化的发展和计算机技术的广泛应用，高校校园网功能越来越强大，与互联网互联的要求也越来越高，对网络安全的要求也不可忽视，但其设备、服务器工作可靠性对环境的依赖并没有相应的降低，而机房内的设备日趋增加，机柜内设备的排列越来越密集，这样设备本身单位体积的散热量越来越大，如不及时制冷散热，会使电子元件处于高温状态，容易导致设备宕机甚至烧坏电路板元件。据IBM公司统计，温度每升高10℃，电子设备可靠性要下降25%。如果投入运行的网络服务系统周边环境不能达到标准要求时，会影响其工作的稳定性及可靠性。

因此，中心机房的环境必须满足各种通讯设备、服务器和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求。机房工程是一门实际、复杂、涉及技术面比较广的综合性工程，不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体，更需要丰富的工程实施和管理经验。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内各系统是否能稳定可靠地运行，是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

  - 项目概述

我院拟建网络中心机房位于东莞校区格物楼二B505房，总面积约为144平方米。为了构建一个高可靠性的整体机房环境，保证服务器、通信设备免受外界因素的干扰，消除环境因素对信息系统带来的影响，现需要对空房间进行机房预期建设，其主要内容如下：

- 机房装修工程

- 机房电气工程

- 空调及新风工程设计

- 网络布线系统

- 机柜和KVM设计

- 消防系统

- 环境监控系统

- 机房搬迁
机房平面图如图2-1所示，其各功能详见表2-1所示。

图2-1机房平面图

表2-1功能分区

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备区 | 约72m2 |
| 2 | 监控区 | 约47m2 |
| 3 | 配电区 | 约25m2 |

# 机房工程设计原则、设计依据及标准

  - 总体设计原则

机房的设计不但须满足当前的各项业务需求应用，又要面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、灵活的、开放的。机房设计时，遵循以下设计原则及依据：

1.实用性和先进性

采用先进成熟的技术和设备，满足当前机房业务需求，兼顾未来的应用和业务需求，尽可能采用先进的技术、设备和材料，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来业务的发展和技术升级的需要。

2.安全可靠性

为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，决不能出现单点故障。因此要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。

3.灵活性与可扩展性

机房必须具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据建筑功能不断深入发展的需要，方便地扩展网络线路接入、扩大设备容量和提高用户数量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性。

4.标准化及规范化

系统结构设计，基于国际标准和国家颁布的有关标准，严格遵循国家的规范和国际标准，包括各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准，坚持统一规范的原则，从而为未来的业务发展，设备增容奠定基础。

5.风格形象化

国际标准化形象，符合现代化IT机房风格。

6.经济性/投资保护

应以较高的性能价格比构建信息机房，使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往在资金与技术方面的投入。

7.易管理性

机房属于涉及面广、技术含量高的综合性环境，需要管理和维护的设备比较多，机房的建设必须保证机房的易管理性。

  - 设计思想

- 专业化、规范化施工，有限的预算建设功能最大化的机房。

- 合理的分布工作空间，保障机房工作人员良好的工作环境，确保机房各项功能完备，选材优良，技术先进，经济合理，安全适用，管理方便。

  - 设计依据及标准规范

本工程机房依据及标准规范：

- 《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）

- 《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）

- 《电子计算机机房施工及验收规范》（SJ/T3003-93）

- 《计算机机房活动地板技术条件》（GB6650-86）

- 《计算站场地技术条件》（GB2887）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

- 《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T1051-2000）

- 《通信用不间断电源-UPS》（YD/T1095-2000）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-95）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

- 《电气装修安装工程电气设备交接试验标准》（GBJ50150-91）

- 《电气装修安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）

- 《电气电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）

- 《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）

- 《建筑设计防火规范》（GBJ16）

- 《建筑用安全玻璃-防火玻璃》（GB15763.1-2001）

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

- 《室内装饰工程质量规范》（QB1838—93）

- 《工业与民用供电系统设计规范》（GBJ52-82）

- 《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）

- 《工业企业照明设计标准》（TJ34—79）

- 《室内装饰工程质量规范》（QB1838—93）

  - 建成后的技术指标及标准

综合本机房的各方面要求，建成后的机房各项环境总体指标将达到以下标准：

表2-2建成后的技术指标及标准

| 序号 | 内容 | 技术指标及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 20～25℃ |
| 2 | 湿度 | 45%～65% |
| 3 | 温度变化率 | <5℃/时，不得结露 |
| 4 | 尘埃 | ≤18000粒/cm3 |
| 5 | 噪音 | 主操作员位置＜68dBA |
| 6 | 普通照明照度 | 机房平均照度达到300-500Lux |
| 7 | 直流工作 | 接地≤1Ω，接地地位差≤1V |
| 8 | 交流工作 | 交流工作接地系统接地电阻：＜1Ω、零地电压＜1V |
| 9 | 安全保护 | 计算机系统安全保护接地电阻及静电接地电阻：＜1Ω |
| 10 | 防雷保护 | 防雷保护接地系统接地电阻：＜4Ω |
| 11 | 电源 | 电源频率：50HZ±0.1HZ、电源电压：380V/220V±5V |
| 12 | 断电持续时间 | 允许断电持续时间在0~4ms |
| 13 | 均布载荷 | ＞800kg/m2 |
| 14 | 集中载荷 | ＞200kg |
| 15 | 抗静电地板高度 | 250±50mm |

# 机房装修工程

  - 机房装修原则

中心机房室内装饰总体上而言，选用美观大方、气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料。

- 中心机房要采用玻璃隔断墙，并满足以下要求：

    - 耐压要求：一般机房为正压，当有火警时灭火气体会增加机房压力，故玻璃耐压强度不应小于1200Pa，即承载700千克／平方米。

    - 平整度要求：要求平滑、整洁。

    - 满足强度、安全、保温、隔声要求。

- 中心机房采取防尘措施，机房设单独出入口。

- 中心机房地面采用质地硬、不易起尘、防静电的材料，内铺设防静电地板，地板平整度必须保证每米不大于2毫米。

- 为了防止尘埃的二次飞扬，影响中心机房内的空气洁净度，装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料，同时注意该材料不应产生眩光。

    - 机房天花选用耐用可靠且十分美观的铝合金微孔扣板天花，保持其内表面要光滑，平整度好；

    - 具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀、施工维护方便，并兼有防尘吸音功能；

    - 认真处理吊挂件，使其不因吊顶挂件的轻微活动而破坏周围结构。

    - 为了防止天棚抹灰灰面脱落灰尘或微细砂粒，表面必须刷两道清漆或乳胶。

- 门窗、框、扇表面不能有污垢、碰伤、扭曲现象。安装位置要规矩、牢靠、不得翘曲、松动。门窗的洞口尺寸要准确，所用的五金件要配套，门窗开关灵活。门窗与墙的接缝处采取密封措施，密封条应平整、粗细均匀，涂抹密封胶应平滑、无凸凹。

- 机房内所有管道都进行防锈处理，所有线缆都用钢制桥架、镀锌管或金属软管保护。

- 机房内铺设电缆、设备较多，力争系统不间断运行；

- 必须注意机房的消防安全，控制建筑物耐火等级。

  - 装修和装饰风格设计说明

本机房装修设计采用优良的施工工艺所建设好的中心机房将具备以下风格：

- 现代机房IT风格的立体效果

我们遵循淡雅稳定，简洁明快，线条流畅的宗旨，采用板块元素构筑的吊顶、墙面和地面，互相呼应，避免了大面积的平淡感，给人以明朗、现代、速度之感。

- 色彩的搭配和组合感舒适

机房区域内主色调淡雅柔和，遵循“大协调小对比”的原则，色彩大面协调。吊顶采用乳白色铝合金微孔吸音方板天花。

机房的顶、地面以较冷色调为主色调，容易使人镇静，工作人员进入机房后心情会趋于平静，有利于尽快投入工作和长期工作。

在较冷色调的天地间，采用温馨的壁面点缀，使宁静严肃的空间里揉进几分自然、舒适的感觉。全面改善了机房庄重、严肃的紧张气氛，能有效地调节人的情绪，能消除工作人员在机房内沉闷、单调、烦燥的心态，起到健康和装饰的双重功效。

- 选用材料标准

选用材料达到国际A级机房设计规范和计算站场地标准要求。

- 选用材料外表

选用材料外表应为哑光，这样材料的质感可以得到充分的展现，而且又可避免在机房内产生各种干扰光线（反射光、折射光、眩光等）。

  - 吊顶工程

吊顶是机房的重要的组成部分，本次吊顶须做全区域，吊顶下部考虑安装强电、弱电、线槽和管线，新风系统风管；在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、抗腐蚀不变形、防尘、防火、易清洁、吸音性能好、产品寿命长、美观（色泽均匀，不会出现色差）和易于拆装。一般选择金属吊顶板材。

机房内的吊顶主要具有以下作用：

- 安装固定照明灯具及走线。

- 安装固定自动火灾探测器。

- 防止灰尘下落。

- 作为一个静压回风箱。

- 考虑到均匀回风、金属屏蔽作用、美观耐用的需求。

用于固定吊顶的吊杆均用胀栓固定在室内建筑结构真顶上。吊杆表面均涂刷防锈漆，为了确保天花的稳定性和安全性，吊杆间距不大于1500mm。

本方案中，考虑铝扣板天花易变形，天花考虑选用加厚的铝扣板，以确保天花的平整度。其技术指标符合《电子计算机场地通用规范》规范要求及《建筑内部装修设计防火规范》的防火要求，并具有以下特点：

  - 美观，色泽均匀，不会出现色差

  - 经济适用性，产品寿命长

  - 防尘、易清洁、不燃性

  - 吸音及隔音效果良好

  - 安装容易、维修方便

在安装天花前，将原楼板底清理干净，涂刷专业防尘漆；安装过程中应随时擦试顶板表面，并及时清除顶板内的余料和杂物，做到上不留余物，下不留污迹，避免机房在今后的运行过程中产生灰尘，影响系统的正常运行。

  - 地面工程

机房铺设抗静电架空地板，主要作用功能是防静电和便于地下走线。本方案中，抗静电架空（活动）由于考虑采用精密下送风空调地板安装设计高度为250mm，共需铺设144平方米抗静电地板。抗静电架空地板上空间用于安装网络设备、服务器等，能有效防止机房内的静电干扰。

活动地板主要构件是地板、可调支撑、桁梁和缓冲垫。在安装抗静电活动地板之前须对地面清理干净后，再涂刷防尘涂料。安装过程中对地板表面采取防护措施。铺设过程中应随时调整水平，遇到障碍或不规则地面，应按实际尺寸镶补并附加支撑部件并在现场进行切割处理，现场切割的地板，周边应光滑，无毛刺，并按原产品的技术要求作相应处理。

防静电地板质量的好坏将直接影响到计算机系统的工作安全，本方案选用无边防静电地板，尺寸为600*600*35mm，技术上符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》，防静电地板不起皮或龟裂，其板厚公差在±0.2mm/m以内；常温常湿下地板绝缘电阻为100kΩ~100MΩ；均匀荷载在1000kg/m2以上，使用全钢包边抗静电地板。

由于UPS电池组、机柜等重量太大，需在地板做承重支架加固，承重支架两头需压在梁柱上的位置不少于150mm，承重架高度应与经典地板高度一致。

  - 墙面与门窗工程

墙面与门窗工程的目的是创造一个安全、舒适、美观而整洁的环境。

- 在主机房、配电室墙面及柱子采用重新打底油漆扇灰。

- 墙面进行抹灰处理并采用多乐士或立邦豪华乳胶漆涂刷，所有砖墙面及柱面刷封墙底漆一遍，之后刷豪华墙面乳胶漆2遍，共需使用墙面刷涂豪华乳胶漆150平方米；

- 需对机房窗户和全部墙壁都使用彩钢板进行封闭处理，封堵前采用磨砂纸粘贴，同时还要考虑新风机开孔位置。监控室原大门须拆卸并更换使用1500mm*2200mm不锈钢门，气瓶间原门须拆卸并更换使用1200mm*2200mm不锈钢门，窗户都不需拆卸。 气瓶间需要使用水泥、砖、瓷砖修葺，面积为6平方左右。

  - 隔断墙工程

机房隔断是为了实现机房管理、设备运行、设备供电等相互隔离，达到隔声、防火、防尘、保温及保障机房安全运行等目的。同时，可方便参观，监控机房设备区状况。

本方案设备区、监控区、配电区之间的机房隔断采用不锈钢包框两层单片防火玻璃隔断，底座考虑使用砖砌，在用大理石装饰，这样既保证机房的安全，又保证机房内有通透、明亮的效果。

防火玻璃隔墙为双层高强防火钢化玻璃，当玻璃的一面发生火灾,隔热夹层会受热融化，并膨胀将热源隔断，延长玻璃发生破裂的时间，从而有效地阻止火焰与烟雾的蔓延，有利于第一时间发现火情，使人们有足够长的时间撤离现场，并进行救灾工作。它的出现解决了普通玻璃隔墙防火安全性差这个致命的弱点，大大提高了玻璃隔墙的安全系数。

玻璃厚度要求至少12mm，隔断位置为房内中间主悬梁，将设备区与监控区、设备区与配电区隔开，监控区到设备区、监控区到设备区均开一扇门，宽度不小于出口门宽度；监控区与配电区之间购买4个文件柜。

玻璃表面需色泽一致、平整、透光、美观、无损坏，严格按照《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的规定检验。

  - 其它

- 防水：包括空调系统及供回水管路发生漏水和外部窗未封闭时，导致雨天漏水。为了避免机房发生水患，本方案采取对水患进行监控报警。在机房空调区地面、供回水管区地面、临近窗户地面设置漏水报警检测绳，一旦发生水患系统立即报警，通知有关人员采取应急措施。做好封闭窗的防水，封堵全部对外留有的孔洞。

- 防虫、防鼠害：在机房建设时尽量少开与外直通的孔洞。如必须开时，在开洞后马上用临时物体封挡，以防鼠虫窜入。设备与管道入口处设挡虫及鼠的铁砂网，及时密封机房与外界安放设备及管道所用的孔洞及管道。机房内所有的电缆、线缆及信号用线穿金属管或硬塑管并密封。

# 机房电气工程

  - 机房配电

机房的设备供电、空调供电与照明、插座等小容量设备等的供电互为独立：

- 机房内用电设备供电电源均为三相五线制。

- 在中心机房市电配电柜采用模块式配电柜，配置浪涌保护器，整个配电柜具有过负荷、短路、缺相保护、防雷击功能。

- 网络机柜、服务器等大容量设备采用UPS系统专线供电。每个机构电线直接通PDU。机房地板下预留的插座均安装在所需设备附近，方便今后使用。

- 空调专线供电，由市电总输入柜接出。

- 另外考虑到双电源的高可用性，市电另外独立接入一组PDU到机柜。

- 应急照明（由UPS供电），普通照明独立供电。

照明的要求：光线明亮且柔和,适合人们的生理需要,布局合理且操作方便,为工作人员创造良好的工作环境。

机房照明按国家标准JGB/T16-92《民用建筑电气设计规范》、《电子计算机房设计规范》规定,满足规范对于照度、照明均匀度（不少于0.7）照明稳定性及抑制眩光的要求。

照明设计：机房不小于400Lux，工作室≥300lx。主机房应急照明照度不小于30Lux；

灯具选择及布置：本设计根据机房电气设计规范对照度的要求,结合自然采光及墙面反射率等因素，计算确定灯具数量。在灯的布置上,机房区选用格栅荧光灯具。根据实际情况决定灯具间隔，并充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。

备用照明－应急照明、疏散照明和安全出口标志灯：应急照明可保证人员做应急处理或安全快捷地沿通道向出口或应急出口疏散。应急照明照度宜为一般照明的1/10。取嵌入式荧光灯具中的一支灯管及部分筒灯作为应急照明灯具，平常作为一般照明由市电供电，当市电停电时，应急照明灯具由UPS电源供电，保证应急照明的连续性的。疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应低于0.5LX。

照明灯具控制方式：采用分散控制的方式,即通过墙面跷板开关控制灯具的开启。应急照明单独走管穿线并由墙面荧光显示跷板开关单独控制。

所有灯盘采用防火安全型镇流器，灯管分别采用荧光灯管，光通亮分别1500lm、3350lm，色温4000k，寿命≥12000h。

- 插座等小容量设备采用树干式供电；

机房内所有配线均选用阻燃铜芯导线，并铺设在镀锌管槽内，以提供良好屏蔽的性能。强电线缆选用国内知名品牌，质量可靠。

气瓶间照明使用独立开关控制。

  - UPS系统

本方案考虑将原有的旧机房UPS主机和电池组迁移到新机房，功率为20KVA的UPS，配64块65AH电池，后备2个小时供电。另购买一套开放式电池柜，四面开放，便于管理和维护，肉眼能观察电池组状态且能够通风透气。要求使用模块化主机，本次项目配备模块功率为40KVA，配有64块100AH电池，并要求主机还有多余模块插槽用于将来扩展，整主机最大满足负荷不少于80KVA。

品牌必须是国内（或国际）销售量排名前五。由权威机构（如IDC、赛迪等）出具证明。

产品需求应满足如下要求：

| 输入接线 | 三相 + 零线 + 地线 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 124-300VAC（相电压）；214-520VAC（线电压） |
| 输入频率 | 40-70Hz |
| 输入功率因数 | ≥ 0.99 |
| 输入旁路电压范围 | 187-253VAC（相电压）；323-437VAC（线电压） |
| 输出接线 | 三相 + 零线 + 地线 |
| 输出电压 | 380×(1±1%)VAC |
| 输出频率 | 与输入市电同步，当市电频率超出范围时，输出频率为 50×(1±0.5%)Hz（市电模式）； 50×(1±0.5%)Hz（电池模式） |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 输出过载时间 | ≥ 10 分钟（110% ＜负载≤ 130%） |
| 输出UPS 效率 | +192VDC/+204VDC/+216VDC/+224VDC/+240VDC |
| 单边电池节数 | 16/17/18/19/20 |
| 正电池电压 | +192VDC/+204VDC/+216VDC/+224VDC/+240VDC |
| 正电池充电电流 | 3.5A× 模块数 |
| 负电池电压 | -192VDC/-204VDC/-216VDC/-224VDC/-240VDC |
| 负电池充电电流 | 3.5A× 模块数 |

  - 防雷工程

所谓雷击防护：就是通过合理、有效的手段将雷电流的能量尽可能的引入到大地，是疏导，而不是堵雷或消雷。一个完整的防雷系统包括两个方面：直接雷击的防护和感应雷击的防护。缺少任何一面都是不完整的、有缺陷的和有潜在危险的。一般我们将其分为外部避雷和内部避雷两部分。由避雷针（或避雷带、避雷网）、引下线和接地系统构成外部防雷系统，主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故；而内部防雷系统则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏，这是外部防雷系统无法保证的，为了实现内部避雷，需对建筑物进出各保护区的电缆、金属管道等安装过电压保护器进行保护并良好接地。

### 设计依据

      - 《计算站场地安全要求》(GB9361--88)；

      - 《建筑物防雷设计规范》（2000版）（GB50057-94）

      - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）

      - 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T670-2006）

      - 《电子计算机房设计规范》（GB50174-93）

      - 《雷电电磁脉冲的防护》（IEC61312-3）

      - 《闪电保护》（NFC17-102：1995-2）

### 防雷的措施

计算机信息及通信系统加装有效、可靠的防雷器，是国际上通用的最有效的防护措施。

防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成，中心机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。

对机房进行全面防雷保护，除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外，还必须在机房内安装电源防雷器和信号防雷器，对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。

### 机房电源系统的防雷及方案

中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）要求：为防止由电源线侵入的感应雷破坏机房信息系统，应在电源线路引入的配电箱处装设过电压保护器。

主级防雷：在机房配电箱电源进线处安装高容量防雷器，当感应雷袭来时，主级防雷器可迅速被击穿，将雷击高压浪涌就近泄入大地，从而保护机房设备。

次级防雷：为了防止雷电残压侵入设备，在设备电源线进线处安装小容量防雷器或防雷插座，可进一步减小感应雷电的影响，保护电子设备免受损坏。

所以我们设计采用主级防雷和主次级两级防雷。在机房中心机房市电总配电柜进线端安装一套二级防雷器，UPS的配电柜输出线路安装三级防雷器，共需安装三套二级防雷器和三套三级防雷器。

机房等电位

  - 需求分析

机房内有大量的现代化设备,由于各种原因，实际上各个设备间的接地并不是共用一点的，这就造成了实际使用中设备与设备间可能存在电位差的情况。

为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差，就特别需要实行等电位连接。等电位连接是将未接地或未良好接地的设备金属外壳、电缆的金属外皮、建筑物内的金属构架与接地装置引出端相接，防止在这些物件上由于感应高压或接地装置上雷电入地高电位的传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线的反击。这是一种简单易行而十分有效的方法。电源线、信号线、金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接，各个内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接，并最后与等电位连接母排相连。

  - 等电位设计

室内等电位铜排采用截面4*40的铜带弯制而成。根据所铺设房间的大小以及房间内设备的摆放情况，依据等电位铜排最接近设备的原则设置铜排的位置。同时，采用角钢支撑、绝缘子隔离的措施，使铜排抬离地面与水泥地面绝缘。

如下图所示，屋内各设备接地应与等电位连接铜排连接，同时，屋内静电地板支撑脚、金属桥架、电管等金属物品均必须与等电位铜排作电气连接。铜排采用BVR50之线缆不少于两处与建筑物接地体连接。

  - 接地工程

接地系统包括防雷接地、保护接地、工作接地、信号接地、防静电接地等，这几类接地系统彼此的意义、作用和要求是有区别的，常常分设独立接地体，但在遇到雷击时就会出现事故，最常见的是防雷接地系统对其他接地系统因存在电势差而产生反击，从而损坏各类电子电气设备。从现代整体防雷的观点来看，应把所有的接地系统连接起来形成等电位网，国际电工委员会整体防雷理论中，尤其强调了联合接地、建立等电位区的要求。国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057－94也系统地阐述了这一指导思想。

把各种接地连接一体主要作用是为了防雷安全，但其不足之处造成不同接地系统互相干扰。目前较好的解决方法是用地电位均衡器将不同地网连接在一起，常态下均衡器断开防止干扰，雷击瞬间导通而使不同地网处在相同的电位上，从而保障了设备的安全。

接地系统的重要参数是接地电阻，是评价地网是否符合标准的最主要的指标。从防雷安全的角度考虑，接地阻值越低越好，从工程实际角度出发，也必须考虑费用和工期等问题。当然，地网的位置、结构和材料也很重要，不同系统的接地对此都有严格的要求，在接地系统的施工中，尤其要注意规范的说明与要求。在某些地带，由于土壤电阻率较高而无法将接地电阻值达到规范要求，可以采用一些特殊方法：一是将电阻率较高的土壤换掉。改用低电阻率的土壤；二是可使用降阻剂。目前降阻剂有固体和液体两种：固体的便于运输，但使用是须加水，降阻效果持续时间长。液体便于工程直接使用，但不方便运输。

在机房的接地系统建设中要注意以下几点：

        - 接地要采取联合接地的原则，做到等电位连接。

        - 避雷器的接地要就近连接到接地汇集排上，接地线要尽量短。

        - 接地汇集排与各类接地线的连接要可靠，要检测接触电阻。

        - 防静电地板支撑架也要可靠接地。

        - 信号电路和电源电路、高压电路和低压电路不应使用共地回地。

        - 灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽，以防止地回流和静电感应而产生干扰。

本工程的专用地线采用大楼地网，要求大楼地网R≤1Ω，在提供的接地点处用ZRBV35mm2线将设备专用地线引入机房。在机房内敷设30×3紫铜排，紫铜排通过绝缘码固定在地板上，以方便设备接地。

电源总进线引入配电柜后，在配电柜内设一铜排与交流工作地接在一起，其它地线全部接在此铜排上。

机房内的天花龙骨、地板支架和机柜都要求多处与交流地线相连。

本次设计在UPS输出柜安装电源二级防雷器，UPS、服务器和网络设备不受雷电流危害。

需求分析

根据国家现行计算机机房相关建设设计规范及电子通信的相关建设设计规范的规定要求，为防止雷击电压对电子计算机系统设备产生反击，采用独立一组接地电阻不应大于1欧的独立接地体作为防雷接地，这样可降低雷击时相互间的电位差，迅速泄漏雷击时产生的电流，防止反击现象，保证人员和电子设备的安全。

接地设计

在机房外做接地前，先与相关负责人了解其隐蔽工程，在确定没有隐蔽工程或避开隐蔽工程处做接地，门卫室机房内有信号系统和电源系统，其接地电阻不应大于1欧姆。在室外3处打入接地棒，依据现场情况，3个点之间成直角三角形的形状，两直角边的长度在3~4米之间，如图，在A处打入3根接地棒，在B,C处各打入2根接地棒。在A、B与A、C还有A与墙壁之间开挖一个0.5米的土坑，用来埋设镀锌扁钢，扁钢与接地棒用电焊连接，连接后要做防腐处理。

# 空调及新风工程设计

设备发热过大，高性能的空调和排风系统可以有效降低室内温度，提高设备正常运行的可靠性；新风排风系统可持续保持室内空气清新，有利于管理和工程人员施工和管理机房。

  - 空调

对于机房空调而言，由于铺设防静电地板，真地板与静电地板形成了风的传送通道，考虑采用下送风方式，让冷风可以从设备的侧下方送入设备前方的冷走廊，使用风扇将设备加热后的风送到设备后方的热走廊，最终回到空调机中制冷。

使用机房专用的精密空调，具备断电重启记忆功能，施工布置时，须充分考虑排数和防漏水功能；室内机要求制冷量和显冷量分别至少12.5kw、10.2kw，标准风量至少2800m³/h；使用知名大品牌。放置地点：设备区（72㎡），出风口潮两列机柜平行出风。室内原有的四台两匹志高挂室空调保留使用。

基本功能要求：

大风量、小焓差设计，适合机房主设备散热特点，为主设备提供连续、稳定的温湿度环境；

高显热比、高能效的制冷系统设计，采用Emerson Copeland 品牌涡旋压缩机；

可设置的、独特的经济运行模式，可选择经济模式运行；

室外机风机采用无极全调速控制，确保系统运行更健康、更节能、更低噪声；

可选配节能卡组件，实现更高节能效果；

满足中国质量认证中心节能新标准；

具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间；

配备标准RS485 监控接口；

适应力功能

超宽输入电压范围，多种电源保护功能；

极强的环境适应能力：冷凝器标准配置满足-15℃～ +45℃的室外温度环境，在此范围内机组保障连续制冷工作，加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置。气流丢失检测及告警功能

在计算机上安装后可远程监视DataMate3000 机房空调运行状态，设定机房空调的开关、温度、告警重要等级等，可实现邮件通知告警、短信通知告警；

可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息；

室外机监测及设定功能

可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性；

品牌必须是国内（或国际）销售量排名前五。由权威机构（如IDC、赛迪等）出具证明。

  - 新风排风系统

新鲜气体的不断涌入，使中心机房里的空气保持一定的清新度，对于网络设备及机房操作人员的健康都十分重要。

新风风道安装防火阀，该阀门在正常时全开，为机房区域提供新风，在遇有火灾情况时，受消防主机信号控制关闭，以阻止火灾通过风道蔓延。

新风量按机房专用空调机组风量的3%-5%设计，经过计算，机房配置1200立方/小时新风换气机1台。

# 网络布线系统

  - 设计依据

- EIA/TIA568B商用建筑电信布线标准；

- EIA/TIA568B商用建筑通信路径和间隔标准；

- EIA/TIA606B商用建筑通信设施管理标准；

- EIA/TIA607商用建筑通信设施接地与屏蔽要求；

- ISO/IEC118011995（E）国际布线标准；

- EIA/TIA-67现场测试非屏蔽双绞线布线系统传输性能规范；

- 建筑与建筑群综合布线系统设计规范；

- ANSI/TIA/EIA568-B铜缆双绞线6类线标准；

- 机房布线需求。

  - 设计说明

自2002年海南机房大火后，经查认为强电下走线具有起火的隐患（例如：当空调漏水时，可能会引起短路，产生火花，造成起火）。为此，电信系统进行了为期数年的大规模机房整治，以命令方式将原下走线的强电线路全部“搬迁”为上走线。

本项目走线方式使用上走线，所谓上走线，是指线缆敷设在高于设备高度的空间中。与下走线相比，上走线相对复杂一点，需要有设备布局的配合，这种布局主要适用于标准机架式布局的场合，而且机柜的尺寸特别是高度应基本一致，才能保证美观。此外，上走线通常采用线槽或桥架支撑线缆。线槽和桥架又分为不同的材料和安装模式，这些都是在设计规划时应注意的问题。

由于架空地板下是空调系统的传输通道，因此当采用下走线方式时，就会形成“风阻”，造成风的传送阻力加大。因此，考虑上、中、下三层，分别作为强电线路、铜缆线路和光缆线路的通道，考虑到大量光跳线的脆弱性，以及强电的电磁干扰，应当采取屏蔽线或封闭式走线架。最终的目的，都是保证线缆易于维护管理，机房布局合理，美观易用。

走线架的作用，第一是支撑线缆，第二是保护线缆，第三是管理线缆。与走线方式一样，这些问题的考虑因素，也要结合机房的基础设施、未来改造升级要求和用户应用需求等，要特别注意根据机房平面中机柜情况做总体规划。总体来看，在房应用中，本项目可使用敞开式布线，用一种特殊的开放式桥架，但需要特别注意电磁干扰。

机房上走线线槽是用若干对钢筋吊起来，间隔不大于2米左右设置一对吊筋。吊筋采用40mm左右边宽的角钢，吊顶以上部分制作成一个稳定的支撑结构，吊顶以下部分制作成一个倒T形结构，线槽放置在的位置上并固定。线槽的一个侧面已无遮挡，线缆就可以在地面摆放、梳理和捆扎，一次性举起从侧面放入线槽。当然，由于线槽在空中，登梯调整的过程不可避免。另外，电力线缆上走线应使用梯形线架，不要遮蔽。这是因为电力线缆发热量大，绝缘外皮易老化龟裂，当负载增加太多时，线缆可能冒烟或起火，通过直接观察，可以有效防止事故扩大。由于电力线缆很少调整，线缆放置时应宽松整齐，有利于散热和美观。

机房布线形式的选择不是独立的，需要与其他系统协调进行，如供电系统、空调系统、消防系统、综合布线系统等，尤其是与空调系统的协调，是决定布线形式的重要因素之一，在克服各系统之间的制约因素后才能达到理想的设计效果。

严格按照综合布线的规范和标准施工，尤其要注意光纤熔接环节的质量。当前机房内部大量使用光纤，其抗拉能力有限，其材质和精密度决定了光纤不能经常被移来挪去地变动，所以除了按规范布放光缆外，光纤末端的熔接质量是影响光纤通信质量的关键因素，熔接点的损耗越小越好，实践中可以做到0或0.01db,一般要求不大于0.05db.通过合理的布线规划和高标准施工，可以为机房安全打下一个扎实稳健的基础。

  - 产品选型

产品选型按照国际现行的最高标准要求选择，布线系统产品都通过ISO9001、3P、UL系列认证，具有20年以上的使用寿命。

  - 光纤割接

原中心机房位于旧食堂三楼，每栋建筑均有线路直接到原中心机房。由于新旧机房地点相差较远，所有建筑均重新布线成本过高，拟定方案新旧机房之间需布置600芯光缆（已有管道）800米左右，在旧机房做相应熔纤，或跳纤的方式将新机房与所有建筑能够通过光缆互通，并做上相应标签。在新机房部署ODF配线架，做好相应标签。

# 机柜和KVM设计

  - KVM切换器

KVM是Keyboard、Video、Mouse的缩写，正式的名称为多服务器切换器。简单的说，就是可以通过一组键盘、显示器和鼠标，实现对多台服务器的操作与显示。

本方案机房内的管理采用1台50端口集成显示器KVM切换器。系统的扩容简单容易，只需加入主机可无限扩容。

KVM功能：

1.控制用户：

提供至少3个用户同时控制50台服务器及串口网络设备；

2.切换方式：

客服网管控制室内的本地用户采用ATEN特有的OSD图形化屏幕菜单，所有的控制都可由鼠标或者键盘来完成，具有自动扫描功能，不同的用户可以有不同模式进行切换；

3.可管理性：

可对每台服务器命名编码，通过基于连接在网络上的管理工具可管理KVM的接口，还可记录系统日志，所有对系统的操作都将被记录下来；

4.安全性：

提供用户各种模式的接入(共享、独占、搜索)，提供检验码和用户认证两级安全防范，防止了未经授权进入系统，在紧急的情况下，资深系统管理员可以根据需要终止终端用户的连接；

5.可靠性：

具备断电保护功能，在KVM故障时仍能保证所连接的服务器正常工作，只需要换上相应的备件，不需要对服务器进行任何的变动；

（1）实用性：

KVM切换器为1U标准可上机架式，支持包括PS/2、SUN、USB服务器和各种终端服务器及串口设备，VGA、SVGA显示器，最大分辨率可达1920x1440@75Hz。

（2）连接线缆：

可采用超五类线\六类线直接连接，最长可达300米；

（3）自动视频信号补偿：

KVM交换机自动补偿由于用户端到服务器端在双绞线传输中衰减的视频信号，无需人工调节和视频调节；

（4）扩展性：

在原有布局不变的情况下，只增加KVM就可以实现最多支持上千台服务器，使用“即插即用”技术能够自动识别系统的增加和变化，管理员可以用管理工具为增加的服务器命名和定义权限，还可以通过连接数字产品，实现一个远程IP用户通过INTERNET登陆操作连接在KVM上的50台服务器及串口网络设备，全域管理。

  - 机柜

1.概述

随着计算机与网络技术的发展，数据中心的服务器、网络通信设备等IT设施，正在向着小型化、网络化、机架化的方向发展。这都给数据中心的构建模式带来了新的变化。而机柜，正在逐渐成为这个变化中的主角之一，对于机房而言，机柜正成为其重要的组成部分。设备机架化，使得机柜的规格出现了变化，最明显的表现就是单个服务器的体积缩小。服务器占据的高度空间日趋减小，而深度空间越来越大，因此对机柜的深度要求也在逐步提高另设备安装密度最大化，已经成为目前机架式服务器的发展趋势。每台服务器中所使用的CPU多为两个（甚至更多），硬盘也多采用内部阵列的形式，运行中会释放更多的热量，导致机柜内热量密度非常大。忽视机柜内部设备的制冷问题，也可能导致IT设备发生故障、寿命降低。随着数据中心建设向着整体可用性的方向发展，机房对机柜管理的需求日益增长。可以预见，全面符合机房需求，并具备未来可扩展性的机柜解决方案，将能够更好地解决用户的问题，提升用户IT系统的管理水平。

2.产品说明

选用12台同款标准服务器机柜，所采用材料和器件的机械、化学、电气等各种性能指标均符合国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。独特的几何结构设计，先进的线缆管理解决方案，可在机柜内安装设备并为其提供优质的安全稳定运行环境，并可选配全系列配套的机柜附件及线缆管理附件，机柜可适应各种现场环境。机柜前面使用透明玻璃材质，后门、侧门设有专用散热通道，并与其它用户IT设备的兼容性，以及更方便综合布线与管理。本产品的材料采用优质冷轧钢板，经过合理的专业结构设计和先进的加工工艺制造而成。机柜框架部份采用2.0mm的优质冷轧钢板，其它部份采用1.0mm~1.5mm的优质冷轧钢板。机柜高度为42U，宽度为80CM，深度为120CM。

3.产品特点主体结构

设备安装固定的U立柱在机柜深度方向可前后调整，可适合不同深度的设备安装固定；结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺，整体大气美观。表面处理：金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层附着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀，提高机柜的使用寿命；标注清晰、完整；载重能力：移动最大承载500Kg；前后门组件散热系统：前后门均为蜂窝网孔，后门出风网孔与前门网孔配合形成空气对流通道，具有良好的通风散热结构与机房空调送风方式相适应（可选前门为国际流行颜色钢化玻璃门，后双密闭开门，设有专用散热系统），提高机柜的散热率，保证柜内的设备稳定运行；开启角度＞150；侧门组：门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全；

4.机柜附件

机柜配电解决方案机柜配电解决方案为机柜配电系统的端到端解决方案，包括在机柜内部安装配电模块、PDU、地面安装PDU以及联接方式，为承放在机柜中的核心设备提供安全可靠的配电控制。随着机柜内安装的设备数量的增加，单个机柜中设备的多样性、复杂性的存在，要为机柜内每一个负载提供足够、合适的电源分配，也是直接关系到保证IT系统的可用性，以及能否发挥其应有效能的重要的基础环节。如果机柜内很多设备由于配电系统的问题，经常面临掉电、电流过载的威胁，并因此而大大影响IT系统的可用性。PDU有效解决了机柜内部的配电问题，为用户提供整个配电系统的可靠性设计，使用户得到从电源输入端到设备端的整体高可靠电源保障，从而为用户提供更高的系统可用性。大中型机柜系统配电解决方案：采用电源列头柜的形式，对机柜中的重要负载电源进行管理。在每一个机柜底部配置一个地面控制，再由此将电源引入机柜中的PDU。采用智能化管理，检测每一个机柜中电源状况。采用列头柜的形式，对机柜中的重要负载电源进行管理，从列头柜将电源引入机柜中的PDU。

# 消防系统

消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备，暗管布方式安装，不影响机房整体效果。

  - 火灾自动报警系统的设计

机房结构和防火分析

1.机房内的空间结构分为三层：地板下、天花下、和地板天花之间。

2.一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的，燃烧的主要区域一般在地板下或天花下，燃烧初期发出浓烟，温度上升相对较慢。

  - 消防报警系统设计

1.在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器，既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。

2.地板下安装1个感烟探测器，1个感温探测器；天花上安装1个感烟探测器，1个感温探测器。

  - 消防联动系统设计

1.在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来，以便大楼的统一管理。

2.在与大楼原有报警设备不兼容的情况下，实现三种状态的传输，有两种方案可以实现，一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室，并在控制室内安装相应的状态显示屏，这种方法可以实现机房内各种动作点的状态，但在大楼灭火机房较多的情况下，大楼弱电井不一定能安置较多的管线的空间；另一种是机房的报警灭火控制器对需要送出的状态信号通过控制模块的无源触点，送到大楼附近原有的报警系统的输入模块(另增加)中，只需对大楼原有的报警系统新增加的输入模块重新编程就可实现，这种方法可省去重新排管线。

3.非消防电源及与大楼报警系统的连接等联动，空调系统与非消防电源的关闭，应在气体喷放前30S时动作，也就是报警控制器在接到两路报警信号后发出关闭空调机、灭火区域内的防火阀及非消防电源的信号。

  - 消防灭火系统设计

1.根据机房的特殊性，本系统采用气体灭火系统，并根据气体灭火的要求，设计系统所需的其他辅助电气设备。

2.设置一个气体紧急启动停止按钮，安装在灭火区域外墙上。

3.设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯，安装在灭火区域内、外各一个。

4.设置气体喷放指示灯一个，气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等，应按照消防规范设置。

  - 气体灭火系统

1.选用的气体类型灭火系统，

2.根据机房面积设置钢瓶间大小位置，系统的储压采用2.5Mpa。可以保证钢瓶中的气体大部分能均匀喷洒到灭火区域。

3.钢瓶间的面积可以小一点。另外需在设计中考虑的是钢瓶间的承重问题，一般大楼的承重在600kg／m2，大一点可达1000kg／m2，在选用大容量灭火钢瓶时，需要楼板的承重在1000kg／m2以上，所以在设计灭火系统时，需特别注明满钢瓶的重量及占地面积，以便结构设计师在结构设计时，是否需对钢瓶间采取加固措施。

- 灭火特点

1.保护环境。灭火系统采用的混合气体灭火剂是由大气层中的氮气（N2）、氩气（Ar）和二氧化碳（CO2）三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成，故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层，对臭氧耗损潜能值（ODP）为零、温室效应潜能值（GWP）为零，且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应，不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。

2.保护生命安全。混合气体是一种无色透明的气体，喷放时不会形成浓雾而影响视野，利于逃生，且防护区内的工作人员仍能正常地呼吸，便于火灾发生后能及时扑救，减少损失。

3.保护财产安全。混合气体以压缩气体的形式储存，喷放时温度变化很小，不会对保护设备构成伤害。

- 灭火机理

通过降低防护区内的氧气浓度（由空气正常含氧量的21%降至12.5%），使其不能维持燃烧而达到灭火的目的。应用方式为全淹没灭火。

- 适用范围

灭火系统适用于扑救下列火灾：

1.可燃液体和可熔化固体的火灾；

2.可燃气体的火灾；

3.可燃固体的表面火灾；

4.电气火灾。

  - 气体灭火区域的防护要求

1.穿越灭火区域空调管路，在两边安装电动防火阀。

2.对于地下无管路下送风的空调系统，在灭火区域墙下安装电动防火阀，防火阀平时常开，以保证机房的空调送风量，在灭火时，全部关闭，以保证灭火区域的药剂不向外泄漏。

3.安装在灭火系统区域的门，必须全部往外开启且安装闭门器。

# 环境监控系统

随着信息网络技术的不断发展，各类规模大小不等，设备种类、数量不同的网络设备机房广泛分布于用户各分支机构所在地域，由于欠缺与运行网络的规模体系相对称的运维系统，数量众多的无人值守机房的物理运行环境状况、动力配电状况、设备运行状况、人员活动状况以及消防状况的变化包括可能出现的危急状况，均无法得到及时的发现和处理，也就很难被有效预见、防范和避免。因此，一套完善的机房环境监控系统对于机房非常重要。

机房环境监控系统是为保证组织的安全、稳定、高效运行，保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全，实现用户的最大投资效益，就有必要对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量，UPS、空调、新风、除尘、除湿等诸多设备运行状态变量，进行24小时实时监测与智能化调节控制，以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。

功能实现需满足如下内容：对电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量，UPS、空调、新风、除尘、除湿等诸多设备运行状态变量，进行24小时实时监测与智能化调节控制等。

  - 机房环境监控的模块要求

配电系统

主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态监视进行监视。当一些重要参数超过危险界限后进行报警。

UPS电源(包含直流电源)

通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，机房动力环境监控系统将自动报警。系统中对于UPS的监控一律采用只监视，不控制的模式。

监测内容

1.实时监视UPS整流器、逆变器、电池（电池健康检测，含电压电流等数值）、旁路、负载等各部分的运行状态与参数（监测的具体内容根据不同品牌和协议会有所不同）。

2.通过图表直观的展示UPS整体的运行数据；

3.一旦UPS有告警，该项状态会变红色，同时产生报警事件进行记录存储,并第一时间发出电话拨号、手机短信、邮件、声光等对外报警

4.历史曲线记录，可查询一年内相应参数的历史曲线及具体时间的参数值（包括最大值、最小值），并可将历史曲线导出为EXCEL格式，方便管理员全面了解UPS的运行状况。

空调设备

通过实时监控，能够全面诊断空调运行状况，监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数，并能够通过机房动力环境监控系统管理功能远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等)，以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障，也可以通过机房动力环境监控系统检测出来，及时采取措施防止空调机组进一步损坏。

机房温湿度

在机房的各个重要位置，需要装设温湿度检测模块，记录温湿度曲线供管理人员查询。一旦温湿度超出范围，即刻启动报警，提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。

漏水检测

漏水检测系统分定位和不定位两种。所谓定位式，就是指可以准确报告具体漏水地点的测漏系统。不定位系统则相反，只能报告发现漏水，但不能指明位置。系统由传感器和控制器组成。控制器监视传感器的状态，发现水情立即将信息上传给监控PC。测漏传感器有线检测和面检测两类，机房内主要采用线检测。线检测使用测漏绳，将水患部位围绕起来，漏水发生后，水接触到检测线发出报警。

烟雾报警

烟雾探测器内置微电脑控制，故障自检，能防止漏报误报，输出脉冲电平信号、继电器开关或者开和关信号。当有烟尘进入电离室会破坏烟雾探测器的电场平衡关系，报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。

视频监控

机房环境监控系统集成了视频监控，图像采用MPEG4视频压缩方式，集多画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体，视频系统还可与其他的输入信号进行联动，视频一旦报警，可同时与其它设备进行联动如双鉴探头、门磁进行录像。

门禁监控

门禁系统由控制器、感应式读卡器、电控锁和开门按钮等组成(联网系统外加通讯转换器。读卡方式属于非接触读卡方式，系统对出入人员进行有效监控管理。

防雷系统

通过开关量采集模块来实现对防雷模块工作情况的实时监测，通常只有开和关两种监测状态。

消防系统

对消防系统的监控主要是消防报警信号、气体喷洒信号的采集，不对消防系统进行控制。

  - 系统选型

安装简易

硬件一体化设计，集成度高，接口丰富，各种被监控设备，传感器直接端子插拔式安装，即插即用，施工方便。

稳定可靠

采用工业级低功耗高稳定性CPU和嵌入式系统，软硬件稳定可靠。

使用简单

B/S架构，无须安装客户端软件，通过IE浏览器即可方便管理整个动环监控系统。

3D动画展示

机房以3D动画漫游真实场景方式展示机房布局、动力环境参数和报警信息，形象真实，个性化定制，关注您所关注。

维护方便

可通过IE远程在线升级，工程维护方便。

完善的报警管理

通过IE可灵活设置任意报警以任意方式(邮件/短信/电话)通知给指定的管理员。

  - 系统设计的依据

《工业企业通用设计规范》(GBT42-81)

《中华人民共和国公共行业标准》(GA/T70-94)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(BGJ232.90.92)

《民用工业建筑电气设计规范》(GJT16-92)

《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82

《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96

《民用建筑电缆工程技术规范》

# 机房搬迁

  - 搬迁流程

迁移实施前期准备

迁移的准备工作是整个迁移工作中极其重要的部分，充分做好本次迁移的准备工作，是保证迁移工作顺利进行的首要条件，并可有效地减少迁移过程中的事故隐患，以下将对迁移前的准备工作做详细描述。

迁移设备确认

在此过程中需与网络中心确认迁移的网络设备、服务器、存储等硬件设备及其辅助设备和材料，并对需迁移的设备进行分类统计，形成文档。

设备检测

（一）硬件设备的检测

在迁移以前，由网络中心对现有的设备进行一次全面的检测工作，包括系统状态、组件和系统配置的检测，确认系统迁移恢复后应具有的功能和性能。

（二）服务器软件应用系统的检测

配合业务系统的开发维护单位，对系统的集成接口、设备连接进行检测，确认系统迁移恢复后应具有的功能和集成方式。

数据备份（此部分由网络中心完成）

做好数据备份工作是本次搬迁工作顺利完成的有效保障之一，对各系统配置参数和配置文件做有效的记录和保存，形成文档，为系统再运行、集成提供充分的依据。

设备及接口标识

迁移工作比较繁琐，尤其值得注意的是，在系统的再集成过程中，设备物理连接的恢复将是系统再集成的首要保证，众多单位的业务系统与及数量繁多的设备容易引起现场的混乱，模糊不清或者意义不明确的设备标识、标识的丢失等因素将影响系统恢复运行的时间。因此在迁移以前对所有的硬件设备做好编号和功能标示，对物理连接的接口和线缆做好标识，对设备、接口、线缆做到一一对应，并将以上标识内容形成文档，为系统快速恢复提供可靠的基础。

标识主要内容

- 服务器设备标识：在设备做好标识，注明设备的型号、配置、功用、接口信息等信息；

- 网络设备标识：注明设备型号、配置、功用、接口信息等信息；

- 线缆标识：接口类型、连接设备等信息。

- 设备的标识工作已经按现有机房设备摆放位置的格局做好的标识区分。在设备迁移到指定位置后再次做好标识，并整理成册为以后管理做好基础的依据。

  - 设备迁移步骤及注意事项

设备迁移是指从硬件设备及业务系统停运、拆卸下架、搬迁、内外网分区域部署、重新上架、系统开机运行的过程，此过程是迁移工作的重点之一，需做好详细的规划，保证迁移工作的顺利进行。

设备拆卸步骤及注意事项

待机房设备全部停运并切断电源后，方可对设备进行拆卸，设备拆卸

步骤和注意事项如下：

（一）拆卸步骤

拆卸应本着“先外后内，先周边再主体”的原则；先拆卸设备周边连接附件及线缆，再拆卸主机；

设备下架时应由上自下，对机柜内设备进行逐一拆除，并按照业务系统进行分类，待新机房防静电地板等相关设施安装好后设备再安装于指定地点。

（二）注意事项

- 拆除设备时确认周边设备已经全部断开连接，防止线缆下架时拖连；

- 拆卸设备时应注意对设备保护，对体积和重量较大的设备需提供托架；

- 设备拆卸时应按照要求佩戴静电保护设备，如：静电护腕等，确保拆卸时静电不会对设备造成损害；

- 设备码放时应严格遵守设备的放置要求，杜绝将设备倒置、倾斜等随意堆放；

- 小型机、存储、核心交换机等设备体积大、重量较重，拆卸时应注意人员及设备的保护，确保设备和人员安全。

- 设备拆卸时，应严格按照设备安装和拆卸指南进行，不得野蛮拆卸。

- 机柜、桥架安装与设备迁移协调步骤。

- 设备安装。

- 拆除原机房内的设备，并将机柜搬移新机房安装在设计好的位置。

- 在新机房按编号，分层次，按预先规划好的位置安装各单位服务器、接触网设备。服务器规划是按照专网和外网划分摆放区域，传输系统中的数字配线架必须重新购置，按照用户信息做好终端头，以减少通信中断时间。

上走线桥架、总配线架的安装

机柜、服务器的位置在新机房重新部署就位后开始安装上走线桥架，当上走线桥架安装完毕，开始进行根据老配线架用户线缆对数，进行重新配线，为保证交换设备安装完毕后，短时间内进行通信畅通，新敷设的光电缆全部替换旧光电缆，并引到新机房外地下室引入架处，待进行统一割接，新布线系统敷设完成后，再使用新的线路替换原有线路。保证各服务器设备在更换机柜时可以在很短的时间内恢复工作。

  - 安装步骤及注意事项

设备安装上架

（一）设备上架步骤

- 新机柜安装在指定位置；

- 检查设备接口及组件，确定无故障隐患后方可安装；

- 按同一种应用、同一网内、同一使用单位的设备进行集中布置，按照网络设备、服务器、存储及备份设备顺序对系统进行恢复安装；

- 按照支架或导轨、设备的顺序安装至机架上，使用安装螺丝固定牢固；

- 按照拓扑图对设备进行线缆的连接；

（二）注意事项

- 设备在安装时采取必要的防静电措施，佩戴防静电手环或在操作前采用洗手、握铁制器具等以释放操作人员身上静电荷，以免发生由于静电导致的故障。

- 设备安装时需严格按照设备安装步骤及注意事项进行，避免在设备安装过程中出现设备故障。

- 设备安装包括线缆及其他辅助设备的安装，安装线缆时，需对应设备接口和线缆接口，对应拓扑图，将设备线缆按图连接。

- 设备加电。

- 在设备安装完成，线缆连接完成后，需对设备进行加电，设备加电前应确保设备电缆等已经连接就位；设备加电前应对机房供电系统进行检测，确保供电系统正常。

- 设备运行检测

- 设备加电后，整个网络系统应已处于运行状态，此时需对网络系统的运行状况进行检测。检测步骤如下：

物理线路检测：对物理线路进行检测，确保线路连接正常，接口无松动；确保物理线路连接时按照网络拓扑结构连接。

设备运行状态检测：对网络系统进行检测，通过PING、TRACERT工具等，对网络路由及通畅情况做检测，确保网络路由通畅；

按照网络新拓扑结构，对相应的网络设备，如交换机等进行配置，以符合新网络的运行需求；

通过对应的网络管理软件或远程登录系统，检测系统运行状态，确定系统运行正常；

配合软件厂家及用户对业务软件运行状态做检测，确保业务系统运行正常；

  - 实施计划（含迁移进度计划安排）

施工进度计划安排

项目实施割接具体时间为新机房各种配套设施完毕后进行（具体时间根据机房装修和配套设施的完工时间），设备更搬迁预计需要48个小时。如某些重要业务系统不允许终止服务时间过长，在设备迁移时可考虑最先开始，并在最短的时间内完成。